### PROPOSAL TESIS

PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)

Disusun Oleh:

YOHANES PRIYO GUNO SUMAKTO

30000425420021

PROGRAM MAGISTER ENERGI

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)

Disusun Oleh:

YOHANES PRIYO GUNO SUMAKTO

30000425420021

Mengetahui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Pertama 			Pembimbing Kedua

( Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom. ) ( Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si., M.Si. )

Ketua Program Studi

Magister Energi

(Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.)

### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, atas kasih, anugerah, serta penyertaan-Nya yang senantiasa memampukan penulis sehingga proposal tesis yang berjudul “PENINGKATAN KINERJA ELECTRONIC LOAD CONTROLLER (ELC) PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMH) BERBASIS QUANTUM LONG SHORT-TERM MEMORY (QLSTM)”. Proposal tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Energi, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, memberi bantuan, arahan dan saran dalam penyusunan proposal tesis ini yaitu kepada :

- Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Pasca sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

- Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Ketua Program Studi Magister Energi Universitas Diponegoro Semarang.

- Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Pertama atas waktu, tenaga, petunjuk, dan keramah-tamahannya dalam membimbing penulis mengerjakan proposal tesis.

- Dr. Eng. Udi Harmoko, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, tenaga, petunjuk, dan keramah-tamahannya dalam membimbing penulis mengerjakan proposal ini.

- Bapak dan Ibu Dosen Magister Energi yang telah memberikan pengajaran yang sangat luar biasa kepada penulis.

- Istri tercinta dan anakku terkasih, yang senantiasa memberikan doa, kasih, pengertian, serta dukungan moril yang tiada henti kepada penulis selama proses studi dan penyusunan proposal tesis ini.

- Ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah putus dalam mendukung setiap langkah kehidupan dan pendidikan penulis.

- Almarhum Bapak tercinta, yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai-nilai iman, kerja keras, dan ketekunan yang menjadi fondasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera kekal bagi beliau.

- Bapak dan Ibu mertua, atas doa, perhatian, serta dukungan yang tulus kepada penulis dan keluarga selama masa studi.

- Seluruh keluarga besar penulis dan keluarga besar istri, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam berbagai bentuk.

- Rekan-rekan kerja yang telah memberikan dukungan, pengertian, serta motivasi sehingga penulis dapat membagi waktu antara tanggung jawab pekerjaan dan studi dengan baik.

- Teman–teman Magister Energi yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan proposal ini ke arah yang lebih baik. Kiranya seluruh proses dan usaha penyusunan proposal ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa berada dalam penyertaan serta kasih karunia-Nya. Amin.

Semarang, Februari 2026

Penulis

### DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS	i

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iv

DAFTAR GAMBAR	vi

DAFTAR TABEL	vii

ABSTRAK	viii

ABSTRACT	ix

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Perumusan Masalah	3

1.3	Tujuan Penelitian	4

1.4	Manfaat Penelitian	4

1.5	Ruang Lingkup Penelitian	5

1.6	Orisinalitas Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7

2.1	Dinamika Frekuensi PLTMH Terisolasi	7

2.2	Electronic Load Controller	8

2.3	Pengendali PI dan Penjadwalan Gain	10

2.4	Pembentukan Target Gain Berbasis Simulasi	10

2.5	Long Short-Term Memory	11

2.6	Variational Quantum Circuit	12

2.7	Arsitektur QLSTM untuk Estimasi Gain	12

2.8	Penerapan Gain dalam Loop Kendali	14

2.9	Indikator Kinerja dan Pengujian	15

2.10	Kajian Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian	15

2.11	Hipotesis Penelitian	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22

3.1	Desain Penelitian	22

3.2	Tempat, Perangkat, dan Waktu Penelitian	22

3.3	Pemodelan Sistem PLTMH–ELC	23

3.4	Perancangan PI Baseline dan Rentang Gain	23

3.5	Penyusunan Skenario Operasi	24

3.6	Pembentukan Target Gain	24

3.7	Variabel dan Pembentukan Dataset	24

3.8	Pengembangan Model LSTM dan QLSTM	25

3.9	Integrasi Gain Adaptif dalam Simulasi Closed-Loop	26

3.10	Metode Analisis Data	26

3.11	Kriteria Keberhasilan Penelitian	27

3.12	Alur Penelitian	27

DAFTAR PUSTAKA	29

### DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Hubungan ketidakseimbangan daya, inersia, dan respons frekuensi sistem PLTMH	7

Gambar II.2 Konfigurasi sistem PLTMH terisolasi dengan ELC berbasis PI dan beban buangan.	9

Gambar II.3 Arsitektur konseptual estimasi gain PI adaptif berbasis QLSTM pada sistem PLTMH–ELC	13

### DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sintesis State of the Art dan Posisi Penelitian	17

Tabel III.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Penelitian	22

### ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada sistem terisolasi rentan mengalami deviasi frekuensi ketika perubahan beban tidak segera diimbangi. Electronic Load Controller (ELC) mempertahankan keseimbangan daya melalui pengaturan beban buangan, tetapi kualitas responsnya bergantung pada gain pengendali proportional–integral (PI). Penggunaan satu pasangan gain tetap dapat membatasi respons pada kondisi operasi yang berbeda. Penelitian ini mengembangkan penentuan gain PI adaptif berbasis Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) untuk ELC PLTMH terisolasi.

QLSTM diposisikan sebagai model pembelajaran temporal yang memetakan jendela kondisi operasi menjadi Kpt dan Kit, bukan sebagai algoritma optimasi atau pengendali langsung. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi dengan satu fungsi objektif yang memadukan integral galat absolut, deviasi frekuensi maksimum, dan waktu tunak. Dataset dipisahkan berdasarkan skenario agar tidak terjadi kebocoran informasi temporal. Keluaran gain dibatasi pada rentang aman, diperbarui pada interval supervisori, dan dihaluskan sebelum diterapkan pada PI.

Kinerja diuji melalui simulasi closed-loop pada perubahan beban step, multi-step, dan acak, termasuk skenario yang tidak digunakan dalam pelatihan. Tiga konfigurasi dibandingkan, yaitu PI gain tetap, PI adaptif berbasis LSTM, dan PI adaptif berbasis QLSTM. Evaluasi menggunakan Δfmax, waktu tunak, IAE, ITAE, galat estimasi gain, dan beban komputasi. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka metodologis yang dapat ditelusuri dari pembentukan target gain hingga evaluasi kendali, sekaligus menyediakan bukti empiris mengenai nilai tambah QLSTM terhadap LSTM klasik pada pengendalian ELC PLTMH.

Kata kunci: PLTMH, ELC, pengendali PI, gain adaptif, QLSTM, LSTM, stabilitas frekuensi.

### ABSTRACT

Isolated micro-hydropower plants are susceptible to frequency deviations when load changes are not promptly balanced. An Electronic Load Controller (ELC) maintains power balance by regulating a dump load; however, its response depends on the proportional–integral (PI) controller gains. A single fixed-gain pair may limit performance across different operating conditions. This study develops QLSTM-based adaptive PI gain determination for an ELC in an isolated micro-hydropower system.

QLSTM is formulated as a temporal learning model that maps an operating-condition window to Kpt and Kit, rather than as an optimization algorithm or a direct controller. Target gains Kp* and Ki* are generated offline through a coarse-to-fine grid search on the simulation model using one objective function that combines integral absolute error, maximum frequency deviation, and settling time. The dataset is split by scenario to prevent temporal information leakage. Model outputs are bounded, updated at a supervisory interval, and smoothed before being applied to the PI controller.

Closed-loop performance is evaluated under step, multi-step, and random load changes, including scenarios excluded from training. Three configurations are compared: fixed-gain PI, LSTM-based adaptive PI, and QLSTM-based adaptive PI. Evaluation uses maximum frequency deviation, settling time, IAE, ITAE, gain-estimation error, and computational burden. The study is expected to provide a traceable methodological framework from gain-label generation to control evaluation and empirical evidence regarding the added value of QLSTM over classical LSTM for micro-hydropower ELC control.

Keywords: micro-hydropower plant, Electronic Load Controller, PI controller, adaptive gain, QLSTM, LSTM, frequency stability.

# PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berperan dalam penyediaan listrik berbasis sumber daya lokal, terutama pada sistem terisolasi yang tidak memperoleh dukungan jaringan interkoneksi. Khosravi et al. (2025) menempatkan stabilitas frekuensi sebagai salah satu tantangan utama mikrogrid terisolasi berbasis energi terbarukan. Pada konfigurasi tersebut, perubahan daya beban harus segera diimbangi oleh pembangkitan atau perangkat pengatur beban. Milano et al. (2018) menjelaskan bahwa rendahnya inersia sistem mempercepat perubahan frekuensi setelah terjadi gangguan, sedangkan Fang et al. (2019) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan daya aktif menyebabkan frekuensi menyimpang dari nilai nominal. Karakteristik tersebut menempatkan stabilitas frekuensi sebagai salah satu aspek utama keandalan operasi PLTMH terisolasi.

Pada PLTMH dengan daya mekanik turbin yang dipertahankan mendekati konstan, Electronic Load Controller (ELC) menjaga keseimbangan daya dengan mengalihkan selisih antara daya pembangkitan dan daya beban konsumen menuju beban buangan (dump load). Kalla et al. (2016) menjelaskan bahwa ELC meningkatkan penyerapan daya oleh beban buangan ketika beban konsumen menurun. Singh et al. (2018) menunjukkan bahwa ketika beban konsumen meningkat, daya yang dialirkan menuju beban buangan dikurangi agar total daya listrik yang diserap tetap sesuai dengan daya yang tersedia dari generator. Mekanisme tersebut membentuk interaksi antara turbin, generator sinkron, beban konsumen, dan ELC dalam sistem kendali frekuensi.

Pengendali proportional–integral (PI) banyak digunakan pada ELC karena strukturnya sederhana dan mampu menghilangkan galat keadaan tunak. Singh et al. (2018) menunjukkan bahwa aksi PI pada ELC menentukan perintah pengaturan perangkat daya berdasarkan galat frekuensi. Kinerja pengendali ditentukan oleh gain proporsional Kp dan gain integral Ki. Salhi et al. (2014) memperlihatkan bahwa satu pasangan gain tetap belum tentu mempertahankan kualitas respons yang sama ketika PLTMH menghadapi rentang perubahan beban yang luas. Ndukwe et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pembaruan gain PI berdasarkan kondisi operasi dapat memperbaiki respons dinamis pengendali beban. Temuan tersebut mengarahkan persoalan dari pencarian satu pasangan gain menuju penentuan gain yang sesuai dengan kondisi operasi sistem.

Águila-León et al. (2020) menunjukkan penggunaan GWO, PSO, dan GA untuk mencari parameter pengendali yang meminimalkan galat pada konverter daya, sedangkan Hosseini et al. (2024) mengidentifikasi penggunaan metaheuristik yang luas pada aplikasi energi. Pendekatan tersebut relevan sebagai bagian perkembangan metode penalaan parameter, tetapi tidak digunakan sebagai mekanisme penentu gain adaptif dalam penelitian ini. Target gain penelitian dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi, sedangkan penentuan gain ketika pengendali beroperasi dilakukan oleh model pembelajaran temporal.

Hochreiter dan Schmidhuber (1997) mengembangkan Long Short-Term Memory (LSTM) untuk mempelajari dependensi pada data sekuensial melalui keadaan sel dan mekanisme gerbang. Chen et al. (2022) kemudian memperkenalkan Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) dengan mengintegrasikan variational quantum circuit (VQC) ke dalam transformasi gerbang LSTM. Khan et al. (2024) memperlihatkan bahwa perbandingan QLSTM dan LSTM perlu dilakukan secara empiris pada domain dan dataset yang sebanding. Landasan tersebut mendukung penggunaan LSTM sebagai pembanding klasik terhadap QLSTM tanpa mengasumsikan terlebih dahulu bahwa QLSTM akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, QLSTM tidak diposisikan sebagai algoritma optimasi dan tidak menggantikan pengendali PI. QLSTM berfungsi sebagai model pembelajaran temporal yang mengestimasi Kp dan Ki dari jendela kondisi operasi. Pengendali PI tetap membentuk sinyal kendali ELC, sedangkan QLSTM bertindak sebagai penjadwal gain pada tingkat supervisori. Dengan struktur tersebut, QLSTM menjadi komponen pembelajaran yang menentukan pasangan gain adaptif, sementara struktur kendali utama ELC tetap berbasis PI.

Pembelajaran terawasi memerlukan target Kp* dan Ki*. Target tersebut dibentuk melalui simulasi kandidat gain dengan pencarian grid bertahap (coarse-to-fine grid search) menggunakan fungsi objektif yang telah ditetapkan. Proses pencarian hanya digunakan pada tahap pembentukan label dataset dan tidak dijalankan di dalam closed-loop ketika LSTM–PI maupun QLSTM–PI dievaluasi. Struktur ini memisahkan dengan jelas proses pembentukan target dari proses estimasi gain adaptif.

Jendela temporal model akhir menggunakan empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Pemisahan dataset dilakukan pada tingkat keluarga dinamik, bukan melalui pengacakan baris atau titik waktu. Pendekatan tersebut menjaga keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian tetap terpisah sehingga ketergantungan temporal dari keluarga yang sama tidak tersebar ke beberapa subset data. Prinsip tersebut sejalan dengan perhatian Bergmeir et al. (2018) terhadap risiko bias evaluasi ketika ketergantungan temporal tidak dipertimbangkan.

Gain yang dihasilkan model tidak langsung diterapkan tanpa pembatasan. Prediksi dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain yang telah ditetapkan, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan gain sebelum diaplikasikan pada PI. Mekanisme tersebut digunakan secara identik pada LSTM–PI dan QLSTM–PI sehingga perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan aturan penerapan gain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diarahkan pada pengembangan dan evaluasi penjadwalan gain PI adaptif berbasis QLSTM untuk ELC PLTMH terisolasi. Kontribusi metodologis penelitian terletak pada rantai yang dapat ditelusuri mulai dari pembentukan target gain, pembentukan dataset temporal, pembelajaran LSTM dan QLSTM, penerapan gain melalui mekanisme supervisori, hingga evaluasi closed-loop. Perbandingan dengan PI gain tetap dan LSTM–PI digunakan untuk menilai kinerja QLSTM–PI secara empiris tanpa menjadikan superioritas QLSTM sebagai asumsi penelitian.

#### Perumusan Masalah

ELC dengan gain PI tetap dapat menghasilkan kualitas respons yang berbeda ketika sistem menghadapi perubahan kondisi operasi. Penggunaan model temporal untuk menentukan gain adaptif memerlukan sumber target gain yang dapat ditelusuri, pemisahan data yang mencegah kebocoran, mekanisme penerapan gain yang konsisten, serta evaluasi closed-loop yang memperlakukan LSTM dan QLSTM secara sebanding. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dirumuskan melalui pertanyaan berikut.

1. Bagaimana membangun model dinamis PLTMH terisolasi yang merepresentasikan interaksi turbin, generator sinkron, beban konsumen, dan ELC terhadap perubahan frekuensi?

2. Bagaimana membentuk target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi untuk menyediakan label pembelajaran LSTM dan QLSTM tanpa menggunakan algoritma metaheuristik sebagai penentu gain adaptif?

3. Bagaimana mengembangkan QLSTM sebagai model pembelajaran temporal yang menentukan Kp dan Ki secara adaptif serta mengintegrasikan keluarannya ke pengendali PI melalui pembatasan gain dan pembatasan laju perubahan gain?

4. Bagaimana kinerja ELC dengan penjadwalan gain PI berbasis QLSTM dibandingkan dengan PI gain tetap dan LSTM–PI pada keluarga dinamik pengujian yang telah dipisahkan dari data pelatihan?

#### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi penjadwalan gain PI adaptif berbasis QLSTM pada ELC PLTMH terisolasi serta membandingkan kinerjanya dengan PI gain tetap dan LSTM–PI pada kondisi evaluasi yang telah ditetapkan.

Tujuan khusus penelitian meliputi:

1. membangun dan memvalidasi model dinamis PLTMH–ELC yang merepresentasikan respons frekuensi akibat perubahan beban;

2. membentuk dataset temporal beserta target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi menggunakan fungsi objektif yang telah ditetapkan;

3. mengembangkan LSTM dan QLSTM untuk memetakan jendela kondisi operasi menjadi estimasi gain PI yang diterapkan melalui mekanisme penjadwalan gain supervisori yang sama; dan

4. membandingkan secara deskriptif kinerja PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI dengan RMSE deviasi frekuensi sebagai metrik primer pada keluarga dinamik uji independen, disertai indikator respons dinamik dan beban komputasi sebagai bukti pendukung.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat pada aspek konseptual, metodologis, dan praktis dalam pengembangan pengendalian frekuensi PLTMH terisolasi. Pada aspek konseptual, penelitian memperjelas kedudukan QLSTM sebagai model pembelajaran temporal pada tingkat supervisori yang mengestimasi gain Kp dan Ki, sedangkan pengendali PI tetap menjadi pengendali utama ELC. Struktur tersebut memberikan kerangka yang jelas untuk membedakan fungsi model pembelajaran dari fungsi pengendali closed-loop.

Pada aspek metodologis, penelitian menghasilkan alur yang dapat ditelusuri mulai dari pembentukan target gain melalui pencarian grid bertahap, pembentukan jendela temporal, pelatihan LSTM dan QLSTM dengan target yang sama, hingga evaluasi ketiga konfigurasi pengendali. Pemisahan data dilakukan berdasarkan keluarga dinamik sehingga keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian tetap terpisah serta tidak terjadi family leakage maupun scenario leakage. Pendekatan tersebut memperkuat keterlacakan evaluasi kemampuan model pada kondisi dinamik yang tidak digunakan sebagai keluarga pelatihan.

Manfaat metodologis lain terletak pada mekanisme penerapan gain yang sama bagi LSTM–PI dan QLSTM–PI. Prediksi gain dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI. Mekanisme tersebut memisahkan pengaruh keluaran model dari aturan keselamatan dan transisi gain yang diterapkan pada sistem closed-loop.

Pada aspek praktis, penelitian menyediakan bukti simulasi mengenai kinerja, aktivitas kendali, dan beban komputasi penjadwalan gain adaptif pada ELC PLTMH. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kelayakan pengembangan lebih lanjut menuju model plant yang lebih lengkap, pengujian ketidakpastian stokastik, hardware-in-the-loop, maupun implementasi waktu nyata. Manfaat ini tidak didasarkan pada asumsi bahwa QLSTM harus lebih unggul, melainkan pada evaluasi empiris terhadap kemampuan dan keterbatasannya pada konfigurasi yang diuji.

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dibatasi pada ketentuan berikut.

1. Objek penelitian adalah PLTMH terisolasi berkapasitas nominal 100 kW dengan generator sinkron, beban konsumen, ELC, dan beban buangan resistif.

2. Model closed-loop menggunakan representasi ELC averaged dengan daya mekanik pada simulasi utama dipertahankan konstan. Dinamika governor, waterway, CFD turbin, dan transien switching IGBT secara rinci tidak menjadi bagian dari model evaluasi akhir.

3. Pengendali utama ELC adalah PI. LSTM dan QLSTM hanya berfungsi sebagai penjadwal gain supervisori yang menghasilkan estimasi Kp dan Ki; keduanya bukan pengendali langsung.

4. Target gain dibentuk melalui pencarian grid bertahap berbasis simulasi. Penelitian tidak menggunakan GA, PSO, GWO, SOS, maupun algoritma metaheuristik lain sebagai mekanisme penentu gain adaptif.

5. Envelope gain yang digunakan adalah Kp ∈ [2,16, 3,36] dan Ki ∈ [3,0368, 14,144]. Rentang tersebut diperlakukan sebagai rentang gain admissible yang dibekukan dari label pembelajaran final, bukan sebagai jaminan kestabilan fisik universal.

6. Jendela input model menggunakan empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Dataset akhir terdiri atas 17.600 window dengan 11 titik observasi per window pada frekuensi observasi 20 Hz.

7. Pemisahan dataset dilakukan berdasarkan keluarga dinamik untuk mencegah kebocoran informasi. Tujuh keluarga digunakan untuk pelatihan, dua untuk validasi, dan dua untuk pengujian, dengan jumlah 11.200/3.200/3.200 window. Tidak digunakan pemisahan acak pada tingkat baris.

8. Regime gain G3 tidak memiliki keluarga uji independen pada pembagian data akhir. Pengujian primer independen berlaku pada keluarga G1 dan G2, sedangkan evaluasi G3 hanya digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi dan tidak menjadi dasar klaim generalisasi independen.

9. Evaluasi closed-loop akhir menggunakan empat skenario deterministik yang ditetapkan sebelum hasil diketahui. Masing-masing skenario dijalankan dengan PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI sehingga diperoleh 12 run. CL01 dan CL02 digunakan sebagai dua keluarga dinamik primer, CL03 sebagai boundary stress, dan CL04 sebagai diagnostik G3 dalam distribusi.

10. Metrik primer evaluasi closed-loop adalah RMSE deviasi frekuensi. Simpangan frekuensi maksimum, RoCoF, waktu tunak, aktivitas beban buangan, perilaku gain, dan beban komputasi digunakan sebagai indikator pendukung. Karena hanya tersedia dua keluarga dinamik primer independen, penelitian tidak melakukan uji signifikansi statistik pada tingkat keluarga.

11. Simulasi Monte Carlo 50 run tidak menjadi bagian dari evaluasi primer. Model dan skenario evaluasi akhir bersifat deterministik dan penelitian tidak menetapkan distribusi probabilistik ketidakpastian plant maupun gangguan. Analisis Monte Carlo ditempatkan sebagai ruang pengembangan penelitian selanjutnya.

12. Implementasi QLSTM menggunakan simulasi kuantum dalam kerangka hybrid quantum–classical pada lingkungan CPU/PennyLane, bukan perangkat keras kuantum. Penelitian merupakan proof of concept berbasis simulasi dan tidak mengklaim validasi hardware-in-the-loop atau implementasi waktu nyata pada plant fisik.

#### Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ditempatkan pada integrasi metodologis QLSTM sebagai penjadwal gain PI adaptif untuk ELC PLTMH terisolasi, bukan pada klaim bahwa QLSTM merupakan pengendali langsung atau algoritma optimasi gain. QLSTM menerima jendela kondisi operasi dan menghasilkan estimasi Kp dan Ki, sedangkan aksi kendali terhadap ELC tetap dibentuk oleh pengendali PI.

Aspek orisinalitas pertama terletak pada pemisahan yang tegas antara proses pembentukan target dan proses penjadwalan gain. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap pada model simulasi. LSTM dan QLSTM kemudian dilatih menggunakan target pembelajaran yang sama, sehingga perbandingan kedua model tidak bergantung pada perbedaan sumber label.

Aspek kedua adalah penggunaan data temporal dengan pemisahan berdasarkan keluarga dinamik. Keluarga pelatihan, validasi, dan pengujian dipisahkan untuk mencegah kebocoran informasi antar keluarga maupun antar skenario. Evaluasi primer independen dilakukan pada keluarga dinamik pengujian dari regime G1 dan G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga pengujian independen pada pembagian data akhir sehingga evaluasinya hanya ditempatkan sebagai diagnostik dalam distribusi dan tidak digunakan untuk mengklaim generalisasi G3 independen.

Aspek ketiga terletak pada penerapan keluaran LSTM dan QLSTM melalui kebijakan scheduler yang identik. Setelah prediksi dikembalikan ke skala fisik, nilai gain diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan gain sebelum diterapkan pada PI. Observasi temporal dilakukan pada 20 Hz dan pembaruan gain dilakukan pada 10 Hz. Struktur yang sama digunakan untuk kedua model agar perbedaan respons closed-loop tidak berasal dari aturan penerapan gain yang berbeda.

Aspek keempat adalah evaluasi yang menghubungkan kinerja tingkat model dengan kinerja tingkat closed-loop. PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI diuji pada skenario deterministik yang telah ditetapkan sebelum hasil diketahui. Evaluasi tidak hanya mempertimbangkan RMSE deviasi frekuensi, tetapi juga indikator dinamik, perilaku scheduler, aktivitas beban buangan, serta beban komputasi. Pendekatan ini memungkinkan kemampuan dan keterbatasan QLSTM dinilai secara empiris tanpa menjadikan superioritas QLSTM, signifikansi statistik, maupun quantum advantage sebagai asumsi penelitian.

# TINJAUAN PUSTAKA

#### Dinamika Frekuensi PLTMH Terisolasi

Milano et al. (2018) menjelaskan bahwa frekuensi sistem tenaga merefleksikan keseimbangan sesaat antara daya mekanik yang masuk ke generator dan daya elektrik yang diserap sistem. Fang et al. (2019) menegaskan bahwa berkurangnya inersia meningkatkan laju perubahan frekuensi setelah gangguan. Dalam bentuk per-unit yang disederhanakan, dinamika awal frekuensi dinyatakan melalui persamaan ayunan:

| dΔftdt=f02HΔPmt-ΔPet-DΔft, | (2.1) |
| --- | --- |

dengan f0 sebagai frekuensi nominal, H konstanta inersia, D koefisien redaman beban, ΔPm perubahan daya mekanik, dan ΔPe perubahan daya elektrik. Bentuk ini lebih lengkap daripada hubungan tanpa redaman karena mengakomodasi sensitivitas beban terhadap frekuensi. Nilai H yang rendah menyebabkan rate of change of frequency lebih tinggi ketika terjadi ketidakseimbangan daya.

Pengaruh ketidakseimbangan antara daya mekanik turbin dan daya listrik generator terhadap respons frekuensi dapat dijelaskan melalui Persamaan (2.1). Besar dan arah perubahan frekuensi ditentukan oleh selisih Pm-Pe, sedangkan konstanta inersia Hmemengaruhi laju respons frekuensi setelah terjadi perubahan kondisi operasi. Hubungan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Gambar II.1 Hubungan ketidakseimbangan daya, inersia, dan respons frekuensi sistem PLTMH

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa kondisi Pm=Pemerepresentasikan keseimbangan daya sehingga frekuensi berada pada kondisi tunaknya. Ketika Pm<Pe, kekurangan daya menyebabkan frekuensi menurun, sedangkan kondisi Pm>Pemenghasilkan kecenderungan peningkatan frekuensi. Besarnya laju perubahan frekuensi dipengaruhi oleh konstanta inersia H, sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.1). Deviasi frekuensi yang terbentuk akibat perubahan keseimbangan daya menjadi variabel utama untuk menilai respons dinamis sistem.

Pada PLTMH terisolasi, perubahan daya beban konsumen secara langsung memengaruhi keseimbangan antara pembangkitan dan konsumsi daya. Pengaturan daya beban buangan melalui ELC digunakan untuk mengompensasi perubahan tersebut agar daya keluaran generator tetap terserap sesuai keseimbangan daya sistem. Prinsip ini menjadi dasar hubungan Pgen=Pload+Pdumppada Persamaan (2.2) dan pembahasan mekanisme ELC pada Subbab 2.2.

Oureilidis et al. (2016) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan daya pada mikrogrid terisolasi harus dikompensasi secara lokal karena tidak tersedia dukungan jaringan interkoneksi. Dashtdar et al. (2022) juga menempatkan deviasi frekuensi sebagai variabel utama dalam evaluasi pengendalian mikrogrid terisolasi. Kedua kajian tersebut mendukung penggunaan respons frekuensi sebagai keluaran utama model penelitian.

Persamaan (2.1) menjadi persamaan dasar untuk menghitung respons frekuensi pada model simulasi Bab III. Penerapannya dalam pemodelan PLTMH–ELC dirujuk kembali pada Subbab 3.3.

Hubungan daya generator dan beban pada PLTMH dengan ELC dinyatakan sebagai:

| Pgent=Ploadt+Pdumpt+Plosst. | (2.2) |
| --- | --- |

Jika rugi-rugi diabaikan pada model awal, Persamaan (2.2) menyederhana menjadi Pgen=Pload+Pdump. Penggunaan Pgen tepat untuk menyatakan daya elektrik keluaran generator, sedangkan Pm tetap digunakan sebagai daya mekanik masukan turbin pada Persamaan (2.1). Kedua besaran tidak dapat dipertukarkan karena berada pada sisi konversi energi yang berbeda.

#### Electronic Load Controller

Singh et al. (2018) menjelaskan bahwa ELC mempertahankan total daya yang diserap generator melalui pengaturan beban buangan. Ali et al. (2020) menunjukkan bahwa waktu penyalaan perangkat daya dan perpindahan tingkat beban buangan memengaruhi harmonisa serta transien. Chauhan dan Syal (2024) memperlihatkan bahwa penyempurnaan pengendali beban tetap menjadi bagian penting dalam peningkatan kinerja PLTMH. Dalam penelitian ini, sinyal kendali mengubah rasio kerja PWM untuk mengatur daya rata-rata pada beban buangan, sehingga hubungan model rata-ratanya dinyatakan sebagai:

| Pdumpt=dtPdump,r, 0≤dt≤1, | (2.3) |
| --- | --- |

dengan dt sebagai rasio kerja dan Pdump,r sebagai kapasitas nominal beban buangan. Model rata-rata dipilih agar dinamika pengendalian frekuensi dapat dianalisis tanpa mensimulasikan setiap peristiwa switching semikonduktor.

Implementasi hubungan daya tersebut pada ELC melibatkan pengukuran frekuensi, pengendali PI, PWM, perangkat pensaklaran IGBT, dan beban buangan. Keterkaitan antara sistem PLTMH, beban konsumen, dan rangkaian pengendalian ELC ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar II.2 Konfigurasi sistem PLTMH terisolasi dengan ELC berbasis PI dan beban buangan.

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa perubahan frekuensi sistem diukur untuk membentuk galat et=fref-ft. Pengendali PI mengolah galat tersebut menjadi sinyal kendali ut, yang selanjutnya menentukan rasio kerja PWM untuk mengendalikan IGBT. Perubahan rasio kerja mengatur daya yang diserap beban buangan sesuai model rata-rata pada Persamaan (2.3). Mekanisme ini memungkinkan ELC menyesuaikan Pdumpsebagai respons terhadap perubahan beban konsumen sehingga keseimbangan daya pada Persamaan (2.2) dapat dipertahankan.

Persamaan (2.3) menghubungkan keluaran pengendali dengan daya yang diserap beban buangan. Hubungan tersebut digunakan bersama Persamaan (2.1) dan (2.2) dalam penyusunan model closed-loop pada Subbab 3.3.

#### Pengendali PI dan Penjadwalan Gain

Galat pengendalian didefinisikan dengan konvensi tanda:

| et=fref-ft=-Δft. | (2.4) |
| --- | --- |

Keluaran pengendali PI adalah:

| ut=Kptet+Kit0teτdτ. | (2.5) |
| --- | --- |

Persamaan (2.4) menetapkan konvensi tanda galat, sedangkan Persamaan (2.5) membentuk aksi kendali PI. Konvensi tanda tersebut dipertahankan dalam fungsi objektif dan seluruh indikator galat agar interpretasi hasil antarbab tetap konsisten.

Pada PI gain tetap, Kpt=Kp0 dan Kit=Ki0. Rugh & Shamma (2000) menjelaskan bahwa gain scheduling menyesuaikan parameter pengendali terhadap perubahan kondisi operasi sistem nonlinier. Salhi et al. (2014) menerapkan prinsip tersebut pada PLTMH melalui self-tuning fuzzy PI, sedangkan Ndukwe et al. (2024) memperbarui gain PI ELC berdasarkan galat dan laju perubahannya. Dalam penelitian ini, kedua gain diperbarui oleh model pembelajaran pada interval supervisori. Saturasi aktuator dan mekanisme anti-windup diperlukan karena dt dibatasi pada 0,1.

Águila-León et al. (2020) memperlihatkan bahwa penalaan berbasis metaheuristik dapat menghasilkan gain yang baik untuk fungsi objektif dan skenario tertentu. Hosseini et al. (2024) mencatat bahwa hasil penalaan tersebut umumnya diperoleh melalui proses pencarian iteratif pada ruang parameter. Dalam penelitian ini, kajian metaheuristik hanya digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari penalaan tetap menuju penjadwalan gain berbasis kondisi; persamaan internal GA, PSO, GWO, dan SOS tidak diperlukan karena metode tersebut tidak diimplementasikan.

#### Pembentukan Target Gain Berbasis Simulasi

QLSTM yang dilatih secara terawasi memerlukan target. Untuk skenario operasi ke-s, pasangan gain target didefinisikan sebagai solusi terbaik dalam himpunan kandidat yang dievaluasi melalui simulasi:

| Kp,s*,Ki,s*=argminKp,Ki∈Ω JsKp,Ki, | (2.6) |
| --- | --- |

dengan Ω=Kpmin,Kpmax×Kimin,Kimax. Fungsi objektif tunggal yang digunakan adalah:

| Js=w1IAEsIAEref+w2Δfmax,sΔfref+w3Ts,sTref+ρs. | (2.7) |
| --- | --- |

Komponen integral galat absolut dinyatakan sebagai:

| IAEs=0Testdt. | (2.8) |
| --- | --- |

Persamaan (2.6) menentukan aturan pemilihan label, Persamaan (2.7) mengukur kualitas setiap kandidat gain, dan Persamaan (2.8) mendefinisikan komponen IAE. Ketiga persamaan tersebut diterapkan sebagai prosedur operasional pembentukan target pada Subbab 3.6.

ρs merupakan penalti bernilai besar jika respons tidak stabil, aktuator mengalami saturasi berkepanjangan, atau frekuensi keluar dari batas yang ditentukan. Normalisasi menggunakan IAEref, Δfref, dan Tref mencegah satu indikator mendominasi hanya karena perbedaan satuan. Bobot memenuhi w1+w2+w3=1 dan ditetapkan sebelum pembentukan label melalui analisis sensitivitas terbatas.

Pencarian dilakukan dua tahap. Grid kasar memetakan wilayah solusi yang layak, kemudian grid halus mengevaluasi lingkungan kandidat terbaik. Prosedur deterministik ini dipilih karena hanya terdapat dua variabel keputusan dan karena sumber label harus dapat direplikasi. Pencarian merupakan tahap luring penyusunan dataset; tidak ada pencarian grid ketika model diuji di dalam loop kendali.

#### Long Short-Term Memory

Hochreiter dan Schmidhuber (1997) merumuskan LSTM untuk mengatasi kesulitan pembelajaran dependensi jangka panjang pada jaringan berulang. LSTM memproses urutan data dengan gerbang lupa, masukan, keluaran, dan keadaan sel. Sahu et al. (2023) menunjukkan bahwa struktur tersebut dapat digunakan untuk memodelkan sistem dinamis nonlinier. Untuk masukan xt dan keadaan tersembunyi sebelumnya ht-1, persamaan dasarnya adalah:

| ft=σWfht-1,xt+bf, | (2.9) |
| --- | --- |
| it=σWiht-1,xt+bi, | (2.10) |
| ct=tanhWcht-1,xt+bc, | (2.11) |
| ct=ft⊙ct-1+it⊙ct, | (2.12) |
| ot=σWoht-1,xt+bo, ht=ot⊙tanhct. | (2.13) |

Persamaan (2.9)–(2.13) secara berurutan mendefinisikan gerbang lupa, gerbang masukan, kandidat keadaan sel, pembaruan keadaan sel, serta gerbang keluaran dan keadaan tersembunyi LSTM. Rangkaian persamaan ini menjadi baseline struktural bagi transformasi QLSTM pada Subbab 2.7.

Dalam penelitian ini, LSTM tidak digunakan untuk memprediksi beban atau frekuensi masa depan. Model mempelajari pemetaan dari jendela kondisi operasi menuju target gain dan berfungsi sebagai pembanding klasik bagi QLSTM.

#### Variational Quantum Circuit

Chen et al. (2022) mengembangkan QLSTM sebagai arsitektur hybrid quantum–classical yang mempertahankan pengelolaan urutan secara klasik dan menggunakan VQC pada transformasi gerbang. Dalam penelitian ini, parameter rangkaian dioptimalkan pada simulator kuantum. Vektor fitur klasik vt diproyeksikan ke dimensi yang sesuai dengan jumlah qubit, kemudian dikodekan sebagai sudut rotasi:

| ψt⟩=Uencvt0⟩⊗q. | (2.14) |
| --- | --- |

Keadaan tersebut diproses oleh rangkaian parametrik:

| ϕt⟩=Uvarθψt⟩, | (2.15) |
| --- | --- |

dan menghasilkan fitur klasik melalui nilai harapan operator Pauli-Z:

| qt,j=⟨ϕtZjϕt⟩, j=1,…,q. | (2.16) |
| --- | --- |

Aliran komputasi VQC dimulai dari pengodean pada Persamaan (2.14), dilanjutkan transformasi parametrik pada Persamaan (2.15), dan diakhiri pengukuran pada Persamaan (2.16). Nilai hasil pengukuran menjadi fitur klasik yang digunakan dalam gerbang QLSTM.

Rotasi terparametrisasi dan gerbang pengait (entangling gates) membentuk Uvar. Jumlah qubit, kedalaman rangkaian, dan jumlah lapisan diperlakukan sebagai hiperparameter yang dibatasi agar simulasi tetap realistis secara komputasional.

#### Arsitektur QLSTM untuk Estimasi Gain

Chen et al. (2022) menjelaskan bahwa QLSTM mengganti transformasi affine tertentu pada gerbang LSTM dengan fungsi yang mengandung VQC. Chen et al. (2025) menerapkan arsitektur serupa untuk mempelajari data sekuensial pada kompensasi galat termal, sedangkan Yu et al. (2023) menerapkannya pada prediksi irradiansi surya. Kedua penerapan tersebut menunjukkan fleksibilitas QLSTM pada data temporal, tetapi tidak menjadi bukti langsung keunggulannya pada ELC PLTMH. Secara ringkas, transformasi gerbang QLSTM dinyatakan sebagai:

| ft=σVQCfht-1,xt, it=σVQCiht-1,xt, | (2.17) |
| --- | --- |
| ct=tanhVQCcht-1,xt, ot=σVQCoht-1,xt. | (2.18) |

Persamaan (2.17) dan (2.18) menunjukkan penggantian transformasi affine klasik dengan keluaran VQC pada gerbang QLSTM. Estimasi gain direalisasikan melalui kepala regresi yang menerima keadaan tersembunyi terakhir sebagai masukan.

Pada implementasi final, QLSTM menerima urutan temporal dengan empat fitur pada setiap titik observasi,

xt=ΔftPmtPetPdumptT.

Urutan terdiri atas 11 titik observasi dengan frekuensi observasi 20 Hz sehingga mencakup rentang waktu 0,5 s. Empat fitur tersebut adalah deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Vektor masukan yang sama digunakan pada LSTM dan QLSTM agar perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan informasi masukan.

Arsitektur QLSTM final menggunakan empat qubit, kedalaman VQC satu lapisan, dan keadaan tersembunyi berdimensi empat. Keadaan tersembunyi terakhir diteruskan ke kepala regresi klasik dengan struktur 4→64→60→16→2. Kepala regresi menghasilkan dua keluaran pada ruang target yang telah distandardisasi. Dengan hT sebagai keadaan tersembunyi terakhir, keluaran regresi dinyatakan sebagai

| z=gϕhT=zKpzKi, | (2.19) |
| --- | --- |

dengan gϕ⋅ merupakan kepala regresi klasik. Tidak digunakan fungsi sigmoid pada kepala keluaran untuk membatasi Kp dan Ki.

Target Kp dan Ki distandardisasi menggunakan statistik data latih. Keluaran pada Persamaan (2.19) dikembalikan ke skala fisik melalui transformasi balik

| θ=μy+σy⊙z=KpKi, | (2.20) |
| --- | --- |

dengan μy dan σy masing-masing merupakan vektor rerata dan simpangan baku target yang dihitung hanya dari data latih, sedangkan ⊙ menyatakan perkalian elemen per elemen. Persamaan (2.20) menghasilkan estimasi gain dalam satuan fisik, tetapi belum merupakan gain yang langsung diterapkan pada pengendali.

Fungsi rugi pelatihan menggunakan mean squared error (MSE) pada dua target yang telah distandardisasi,

| LMSE=1Ndyj=1Nzj−zj22, dy=2, | (2.21) |
| --- | --- |

dengan N sebagai jumlah sampel pelatihan dan dy=2 sebagai jumlah komponen target. Faktor 1/Ndy membuat Persamaan (2.21) identik dengan mean squared error yang dirata-ratakan terhadap seluruh elemen target, sesuai implementasi nn.MSELoss(reduction="mean"). Tidak digunakan pembobot wp atau wi pada fungsi rugi final karena standardisasi target telah menempatkan kedua komponen gain pada skala pembelajaran yang sebanding. Parameter klasik dan parameter rangkaian kuantum QLSTM dilatih bersama melalui optimisasi gradien. Istilah optimisasi pada konteks ini merujuk pada pelatihan parameter model dan bukan pada penggunaan QLSTM sebagai algoritma optimasi gain.

Estimasi gain pada Persamaan (2.20) tidak secara otomatis dianggap aman untuk diterapkan. Pada tahap closed-loop, keluaran tersebut diproses menggunakan rantai scheduler yang sama bagi LSTM–PI dan QLSTM–PI: transformasi balik target, pemeriksaan keterhinggaan, clipping pada envelope gain admissible, pembatasan laju perubahan gain, dan penerapan gain. Mekanisme tersebut dijelaskan pada Subbab 2.8 melalui Persamaan (2.22) dan Persamaan (2.23).

Dengan struktur tersebut, QLSTM berfungsi sebagai model pembelajaran temporal untuk mengestimasi gain PI dan bukan sebagai pengendali ELC secara langsung. Pengendali PI tetap membentuk aksi kendali terhadap ELC. Gambar 2.3 tetap digunakan sebagai ilustrasi konseptual aliran informasi, dengan interpretasi bahwa keluaran model harus melewati tahap inverse scaling dan kebijakan scheduler sebelum diterapkan sebagai gain PI.

#### Penerapan Gain dalam Loop Kendali

Penjadwalan gain memerlukan pemisahan antara laju observasi kondisi sistem dan laju pembaruan parameter pengendali. Dalam implementasi penelitian ini, jendela kondisi operasi diperbarui dari observasi 20 Hz, sedangkan pasangan gain baru diterapkan pada interval supervisori 10 Hz. Di antara dua pembaruan, gain yang sedang berlaku dipertahankan dengan mekanisme zero-order hold.

Keluaran model tidak langsung diterapkan pada pengendali PI. Setelah prediksi dikembalikan dari skala target ke satuan fisik dan lolos pemeriksaan keterhinggaan, pasangan gain dibatasi pada envelope admissible. Dengan θk=Kp,k,Ki,kT, hasil pembatasan dinyatakan sebagai

| θkclip=minθmax,maxθmin,θk, | (2.22) |
| --- | --- |

dengan θmin=2,16, 3,0368T dan θmax=3,36, 14,144T. Rentang tersebut merupakan envelope gain admissible yang diturunkan dari label pembelajaran final dan tidak ditafsirkan sebagai jaminan kestabilan global untuk seluruh kondisi fisik PLTMH.

Perubahan gain selanjutnya dibatasi terhadap nilai yang sedang diterapkan. Untuk interval pembaruan Δtu=0,1 s dan vektor batas laju r=1,2, 11,1072T per detik, gain terapan dirumuskan sebagai

| θk=θk−1+clipθkclip−θk−1,−rΔtu,rΔtu. | (2.23) |
| --- | --- |

Persamaan (2.22) dan Persamaan (2.23) merepresentasikan dua perlindungan yang berbeda. Clipping membatasi besar gain pada envelope admissible, sedangkan pembatasan laju membatasi besar perubahan antarpembaruan. Penelitian ini tidak menggunakan exponential smoothing sebagai tahap tambahan.

Rugh dan Shamma (2000) menekankan bahwa gain scheduling tidak hanya memerlukan kualitas pengendali pada titik operasi tertentu, tetapi juga perlu memperhatikan perpindahan antarparameter. Atas dasar tersebut, LSTM–PI dan QLSTM–PI menggunakan aturan penerapan gain yang identik agar perbedaan respons closed-loop merefleksikan perbedaan keluaran model, bukan perbedaan mekanisme transisi gain. Jika keluaran model tidak berhingga atau tidak tersedia, scheduler menggunakan pasangan fallback PI tetap yang telah dibekukan.

#### Indikator Kinerja dan Pengujian

Evaluasi penelitian dibedakan menjadi kinerja estimasi gain pada tingkat model dan kinerja respons pada tingkat closed-loop. Pemisahan tersebut diperlukan karena galat estimasi gain yang rendah tidak secara otomatis menghasilkan respons frekuensi yang lebih baik setelah gain diterapkan pada pengendali PI.

Deviasi frekuensi terhadap nilai referensi dinyatakan sebagai

| Δft=ft−fref. | (2.24) |
| --- | --- |

Metrik primer untuk perbandingan closed-loop adalah root mean square error (RMSE) deviasi frekuensi pada interval pascagangguan,

| RMSEΔf=1Nn=1NΔfn2. | (2.25) |
| --- | --- |

Simpangan maksimum digunakan sebagai indikator pendukung dan dinyatakan sebagai

| Δfmax=maxnΔfn. | (2.26) |
| --- | --- |

Perubahan relatif suatu metrik terhadap baseline dapat dituliskan sebagai

| ΔM%=100%Mmetode−MbaselineMbaseline. | (2.27) |
| --- | --- |

Untuk metrik yang semakin baik ketika nilainya mengecil, nilai ΔM%<0 menunjukkan penurunan terhadap baseline, sedangkan ΔM%>0 menunjukkan peningkatan nilai metrik dan tidak boleh secara otomatis disebut sebagai perbaikan kinerja.

Selain RMSE, interpretasi respons menggunakan simpangan maksimum, RoCoF, waktu tunak, aktivitas beban buangan, lintasan gain, dan beban komputasi sebagai bukti pendukung. Pada tingkat model, kualitas estimasi dianalisis menggunakan kesalahan pada data uji, termasuk MSE terstandarisasi serta RMSE Kp dan Ki. Kinerja tingkat model dan tingkat kendali dilaporkan secara terpisah.

Evaluasi primer closed-loop menggunakan dua keluarga dinamik uji independen. Karena jumlah unit evaluasi primer independen hanya dua keluarga, hasil tidak digunakan untuk melakukan paired t-test, Wilcoxon signed-rank test, atau klaim signifikansi statistik. Perbandingan utama bersifat deskriptif pada tingkat keluarga dinamik, sedangkan skenario tambahan hanya digunakan sesuai peran diagnostiknya. Dengan demikian, banyaknya titik waktu hasil integrasi numerik tidak diperlakukan sebagai replikasi statistik independen.

#### Kajian Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kalla et al. (2016) memperlihatkan kemampuan ELC dalam mempertahankan frekuensi sekaligus mengatur tegangan, sedangkan Singh et al. (2018) memetakan perkembangan ELC dari pengendali analog menuju sistem digital dan cerdas. Mulyadi et al. (2018) memperluas pengendalian frekuensi melalui integrasi katup aliran dan ELC, sementara Nel dan Doorsamy (2018) mengembangkan ELC cerdas untuk sistem mikrohidro mandiri. Tyagi et al. (2022) menunjukkan perkembangan lain melalui ELC berbasis baterai, tetapi konfigurasi tersebut berada di luar batas penelitian ini yang menggunakan beban buangan resistif. Salhi et al. (2014) serta Ndukwe et al. (2024) menunjukkan bahwa pembaruan gain PI berdasarkan kondisi operasi dapat memperbaiki respons dinamis PLTMH dan ELC. Águila-León et al. (2020), Latif et al. (2020), dan Hosseini et al. (2024) memperlihatkan peran metaheuristik dalam memperluas pencarian parameter, tetapi pendekatan tersebut tidak secara langsung memetakan urutan kondisi operasi menjadi gain. Pada sisi pembelajaran temporal, Hochreiter dan Schmidhuber (1997) menyediakan dasar LSTM, sedangkan Chen et al. (2022) mengintegrasikan VQC ke dalam arsitektur LSTM. Chen et al. (2025) selanjutnya menunjukkan penggunaan QLSTM untuk kompensasi galat termal alat mesin; penerapan tersebut memperkuat relevansi pemodelan sekuensial, tetapi bukan bukti langsung keunggulannya pada ELC PLTMH.

Perkembangan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian ELC, penyesuaian gain PI, pembelajaran temporal, dan QLSTM dirangkum pada Tabel 2.1. Sintesis ini digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi setiap penelitian terdahulu sekaligus menunjukkan kesenjangan yang menjadi dasar posisi penelitian ini.

Tabel II.1 Sintesis State of the Art dan Posisi Penelitian

| Peneliti dan Tahun | Metode/Pendekatan | Objek Studi | Kontribusi dan Keterbatasan | Posisi terhadap Penelitian Ini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalla et al. (2016) | ELC termodifikasi untuk pengaturan frekuensi dan tegangan | Pembangkit hidro skala kecil dengan SEIG | Menunjukkan bahwa ELC dapat mempertahankan frekuensi sekaligus mengatur tegangan melalui pengalihan daya menuju beban buangan. Penelitian belum membahas penentuan gain PI berdasarkan urutan kondisi operasi. | Menjadi dasar penggunaan ELC dan beban buangan untuk menjaga keseimbangan daya pada pembangkit hidro mandiri. |
| Nel dan Doorsamy (2018) | Intelligent Electronic Load Controller | Sistem mikrohidro mandiri | Mengembangkan ELC cerdas untuk meningkatkan respons pengendalian pada kondisi beban yang berubah. Pendekatan kecerdasan diterapkan pada mekanisme pengendalian ELC, tetapi belum menggunakan pembelajaran temporal untuk menghasilkan gain PI adaptif. | Menunjukkan perkembangan ELC dari pengendalian konvensional menuju pengendalian berbasis kecerdasan komputasional. |
| Mulyadi et al. (2018) | Integrasi flow control valve dan ELC | PLTMH terisolasi | Menggabungkan pengaturan aliran mekanis dan pengalihan daya elektrik untuk regulasi frekuensi. Penelitian berfokus pada koordinasi dua aktuator dan belum mempelajari pemetaan kondisi temporal terhadap gain PI. | Memperkuat pemodelan interaksi turbin, generator, pengendali aliran, dan ELC dalam regulasi frekuensi PLTMH. |
| Singh et al. (2018) | Kajian dan pengujian eksperimental ELC | Pembangkit mikrohidro mandiri | Menjelaskan prinsip kerja, konfigurasi, perangkat daya, dan perkembangan ELC untuk mempertahankan daya total generator. Kajian belum mengembangkan penjadwalan gain PI berbasis model sekuensial. | Menjadi dasar konfigurasi ELC, hubungan daya beban konsumen–beban buangan, dan mekanisme regulasi frekuensi. |
| Salhi et al. (2014) | Self-tuning fuzzy PI controller | PLTMH dengan perubahan beban besar | Menyesuaikan parameter PI terhadap kondisi operasi dan menguji penerapannya secara waktu nyata. Penyesuaian gain didasarkan pada sistem fuzzy, bukan pemetaan jendela temporal menggunakan LSTM atau QLSTM. | Memberikan dasar bahwa satu pasangan gain tetap dapat memiliki keterbatasan dan bahwa gain PI perlu disesuaikan terhadap kondisi operasi PLTMH. |
| Ndukwe et al. (2024) | Fuzzy PI-based AC chopper ELC | Sistem pikohidro | Memperbarui gain PI berdasarkan galat dan perubahan galat untuk meningkatkan respons ELC. Masukan pengendali terbatas pada keadaan sesaat dan belum memanfaatkan dependensi temporal dalam suatu jendela pengamatan. | Mendukung kebutuhan penyesuaian gain PI pada ELC sekaligus menunjukkan ruang pengembangan menuju penentuan gain berbasis informasi temporal. |
| Latif et al. (2020) | Optimasi luring pengendali PI menggunakan BOA | Pengendalian frekuensi mikrogrid | Menunjukkan bahwa optimasi dapat menghasilkan parameter pengendali berdasarkan fungsi objektif respons frekuensi. Gain hasil optimasi tidak dipetakan secara langsung dari urutan kondisi operasi selama pengendalian. | Mendukung penggunaan fungsi objektif untuk memperoleh parameter pengendali acuan, tetapi algoritma metaheuristiknya tidak digunakan dalam penelitian ini. |
| Dashtdar et al. (2022) | Soft computing untuk pengendalian frekuensi | Mikrogrid terisolasi dengan penyimpanan energi | Mengembangkan pengendalian frekuensi berbasis metode komputasional pada mikrogrid terisolasi. Objek penelitian berfokus pada mikrogrid dengan penyimpanan energi dan bukan pada penentuan gain PI ELC berbasis QLSTM. | Memperkuat relevansi metode komputasional dan respons frekuensi sebagai dasar evaluasi pengendalian sistem terisolasi. |
| Sahu et al. (2023) | LSTM untuk pemodelan sistem dinamis nonlinier | Sistem dinamis nonlinier | Menunjukkan kemampuan LSTM mempelajari hubungan temporal pada sistem nonlinier. Keluaran model digunakan untuk pemodelan sistem, bukan untuk menghasilkan parameter pengendali PI. | Menjadi dasar penggunaan LSTM sebagai model pembelajaran temporal sekaligus pembanding klasik bagi QLSTM. |
| Chen et al. (2022) | QLSTM dengan VQC | Pemodelan data sekuensial | Mengembangkan arsitektur QLSTM hybrid quantum–classical dengan mengganti transformasi tertentu pada gerbang LSTM menggunakan VQC. Penelitian tidak diarahkan pada ELC atau penentuan gain pengendali PI. | Menjadi dasar metodologis perancangan arsitektur QLSTM sebagai model pembelajaran temporal. |
| Yu et al. (2023) | QLSTM untuk prediksi deret waktu | Prediksi irradiansi surya | Menerapkan QLSTM untuk mempelajari pola temporal pada irradiansi surya. Keluaran model berupa prediksi besaran energi dan bukan estimasi parameter pengendali. | Menunjukkan bahwa QLSTM dapat diterapkan pada data temporal sektor energi, tetapi fungsi modelnya berbeda dari penelitian ini. |
| Khan et al. (2024) | Perbandingan QLSTM dan LSTM | Prediksi daya surya | Membandingkan kinerja QLSTM dan LSTM pada dataset serta tugas prediksi yang sama. Penelitian tidak membahas integrasi keluaran model ke dalam sistem kendali closed-loop. | Menjadi dasar penggunaan LSTM sebagai pembanding untuk menilai nilai tambah VQC pada QLSTM secara empiris. |
| Chen et al. (2025) | QLSTM untuk kompensasi galat termal | Sumbu-Z mesin perkakas | Menggunakan QLSTM untuk mempelajari hubungan temporal dan mengompensasi galat termal. Penerapan dilakukan pada mesin perkakas dan tidak mencakup pengendalian frekuensi atau ELC. | Memperkuat potensi QLSTM untuk menghasilkan keluaran korektif berdasarkan informasi temporal, meskipun berbeda objek dan variabel keluaran. |
| Penelitian ini (2026) | QLSTM sebagai penjadwal gain PI adaptif pada tingkat supervisori | ELC PLTMH 100 kW pada sistem terisolasi | QLSTM mempelajari pemetaan jendela temporal empat fitur terhadap target Kp dan Ki yang dibentuk melalui pencarian grid bertahap secara luring pada model simulasi. Keluaran model dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, kemudian dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI pada interval pembaruan 10 Hz. Evaluasi primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen; G3 hanya digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi. | Mengintegrasikan pemodelan PLTMH–ELC, pembentukan target gain, pembelajaran temporal LSTM/QLSTM, dan evaluasi closed-loop PI gain tetap, LSTM–PI, serta QLSTM–PI dalam satu kerangka yang dapat ditelusuri. QLSTM dievaluasi secara empiris tanpa asumsi superioritas, tanpa klaim generalisasi G3 independen, dan tanpa klaim quantum advantage. |

Kajian LSTM dan QLSTM menunjukkan bahwa kedua arsitektur dapat digunakan untuk pemodelan data sekuensial, tetapi literatur tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penambahan komponen kuantum akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pada penjadwalan gain ELC PLTMH. Karena itu, LSTM ditempatkan sebagai pembanding klasik dengan target, data, dan mekanisme penerapan gain yang sebanding.

Posisi penelitian ini terletak pada integrasi jendela temporal kondisi operasi, pembentukan target gain berbasis simulasi, serta penggunaan QLSTM sebagai penjadwal gain PI pada tingkat supervisori. Target Kp* dan Ki* dibentuk secara luring melalui pencarian grid bertahap, sedangkan pada tahap closed-loop keluaran model dikembalikan ke skala fisik, diperiksa keterhinggaannya, dibatasi pada envelope gain admissible, dan dikenai pembatasan laju perubahan sebelum diterapkan pada PI. Mekanisme tersebut digunakan secara identik pada LSTM–PI dan QLSTM–PI.

Evaluasi kemampuan generalisasi primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen dari regime G1 dan G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga uji independen pada pembagian data akhir; karena itu, evaluasi G3 hanya diposisikan sebagai diagnostik dalam distribusi dan bukan sebagai bukti generalisasi G3. Posisi penelitian juga dibatasi pada simulasi numerik berbasis CPU dan simulator kuantum PennyLane. Hasil tersebut tidak ditafsirkan sebagai bukti quantum speedup, quantum advantage, atau implementasi perangkat keras kuantum.

#### Kerangka Evaluasi Penelitian

Penelitian ini tidak menetapkan hipotesis inferensial yang mengharuskan QLSTM–PI lebih unggul daripada PI gain tetap atau LSTM–PI. QLSTM diperlakukan sebagai metode yang diuji secara empiris sehingga hasil yang setara maupun lebih rendah daripada pembanding tetap merupakan hasil penelitian yang sah.

Evaluasi dilakukan pada dua tingkat. Tingkat pertama menilai kemampuan model dalam mengestimasi pasangan gain Kp dan Ki pada data pengujian. LSTM dan QLSTM dibandingkan menggunakan ukuran galat estimasi serta baseline model yang telah ditetapkan. Hasil pada tingkat ini digunakan untuk memahami kemampuan model mempelajari pemetaan kondisi temporal menuju target gain, tetapi tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kinerja pengendalian.

Tingkat kedua menilai respons closed-loop PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI. Klaim primer dibatasi pada dua keluarga dinamik uji independen, sedangkan skenario boundary stress dan diagnostik G3 digunakan sebagai bukti sekunder sesuai ruang lingkupnya. RMSE deviasi frekuensi menjadi metrik primer, dengan respons dinamik, aktivitas kendali, lintasan gain, dan beban komputasi sebagai indikator pendukung.

Karena hanya tersedia dua keluarga primer independen, penelitian tidak melakukan pengujian signifikansi statistik antar-konfigurasi pengendali. Kesimpulan ditarik secara deskriptif berdasarkan arah dan besar perbedaan kinerja pada unit evaluasi yang benar-benar independen. Pendekatan ini juga mencegah ribuan titik waktu hasil integrasi numerik diperlakukan secara keliru sebagai replikasi eksperimen independen.

Kerangka evaluasi tersebut mempertahankan prinsip falsifiabilitas penelitian. Apabila QLSTM–PI tidak lebih baik daripada LSTM–PI atau PI gain tetap pada konfigurasi yang diuji, hasil tersebut dipertahankan tanpa penalaan ulang pascahasil, pergantian skenario primer, atau perubahan aturan scheduler.

# METODOLOGI PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen komputasional berbasis simulasi untuk mengevaluasi penjadwalan gain PI pada ELC PLTMH terisolasi. Tahapan penelitian mencakup validasi model PLTMH–ELC, penetapan PI gain tetap, pembentukan target gain secara luring, pembentukan dataset temporal, pelatihan LSTM dan QLSTM, integrasi kedua model sebagai scheduler gain, serta evaluasi closed-loop menggunakan protokol yang dibekukan sebelum hasil akhir diketahui.

Variabel perlakuan pada tahap closed-loop adalah konfigurasi pengendali: PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI. Unit independen utama untuk evaluasi generalization adalah keluarga dinamik, bukan titik waktu integrasi numerik maupun satu baris dataset. Dua keluarga dinamik uji independen digunakan sebagai bukti primer, sedangkan skenario boundary stress dan diagnostik G3 dilaporkan secara terpisah sesuai fungsi masing-masing.

Metrik primer penelitian adalah RMSE deviasi frekuensi pada periode pascagangguan. Simpangan puncak, RoCoF, waktu tunak, galat frekuensi akhir, aktivitas beban buangan, lintasan gain, variasi duty, saturasi atau fallback, dan beban komputasi digunakan sebagai indikator pendukung. Analisis bersifat deskriptif karena jumlah keluarga uji independen tidak memadai untuk klaim signifikansi statistik.

Rentang keluaran gain yang digunakan selama evaluasi merupakan envelope gain admissible yang dibekukan dari ruang label supervised. Rentang tersebut tidak ditafsirkan sebagai jaminan kestabilan fisik universal PLTMH. Penelitian juga tidak menetapkan keberhasilan berdasarkan keharusan QLSTM mengungguli LSTM atau PI gain tetap; hasil setara maupun lebih rendah tetap dipertahankan sebagai hasil empiris yang sah.

#### Tempat, Perangkat, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan secara komputasional menggunakan alur kerja berbasis Python yang terdokumentasi dalam notebook proyek dan repositori GitHub. Pemodelan, pembentukan dataset, pelatihan model, simulasi closed-loop, serta analisis hasil dilakukan dalam lingkungan komputasi yang dapat direproduksi dari artefak proyek yang dibekukan.

LSTM direalisasikan menggunakan PyTorch. QLSTM dikembangkan sebagai model hybrid quantum–classical menggunakan PyTorch dan PennyLane, dengan eksekusi akhir pada CPU. Implementasi final tidak menggunakan perangkat keras kuantum. MATLAB/Simulink dan Qiskit tidak digunakan sebagai lingkungan utama untuk menghasilkan hasil eksperimen final yang dilaporkan.

Tahapan komputasi direpresentasikan oleh notebook pembentukan dataset, prapengolahan, pelatihan LSTM, pelatihan QLSTM, pengujian closed-loop, dan analisis akhir. Tahap analisis akhir difokuskan pada perbandingan deskriptif ketiga konfigurasi pengendali dan beban komputasinya, bukan pada pengujian signifikansi inferensial.

#### Pemodelan Sistem PLTMH–ELC

Model penelitian merepresentasikan PLTMH terisolasi berkapasitas nominal 100 kW yang terhubung dengan generator sinkron, beban konsumen, pengendali PI, dan Electronic Load Controller (ELC). Keseimbangan daya dijaga dengan mengalihkan selisih daya ke beban buangan resistif sehingga perubahan daya beban konsumen dapat dikompensasi oleh ELC.

Dinamika frekuensi mengikuti hubungan keseimbangan antara daya mekanik dan daya elektrik sebagaimana dirumuskan pada Bab II. Pada model primer yang digunakan untuk memperoleh hasil akhir, daya mekanik diperlakukan konstan selama satu simulasi closed-loop. Oleh karena itu, dinamika governor, bukaan katup atau gate, waterway, dan model hidraulik rinci tidak dimasukkan ke dalam scope hasil utama.

ELC dimodelkan menggunakan representasi averaged sehingga aksi pengalihan daya beban buangan direpresentasikan pada tingkat daya rata-rata. Model ini tidak mensimulasikan detail switching individual IGBT/PWM pada skala waktu elektronika daya. Pendekatan averaged dipilih agar evaluasi difokuskan pada dinamika frekuensi dan pengaruh perubahan gain PI pada tingkat supervisori.

Scope tersebut digunakan secara konsisten pada pembentukan bukti closed-loop. Dengan demikian, kesimpulan penelitian dibatasi pada model ELC averaged, daya mekanik konstan, simulasi deterministik, serta kebijakan observasi dan pembaruan gain yang telah dibekukan.

#### Perancangan PI Baseline dan Rentang Gain

Konfigurasi PI gain tetap digunakan sebagai pembanding utama sekaligus nilai fallback bagi kedua scheduler adaptif. Pasangan yang dibekukan pada tahap akhir penelitian adalah Kp=2,16 dan Ki=5,72. Pasangan tersebut digunakan secara identik ketika model adaptif belum diaktifkan atau ketika inferensi menghasilkan keluaran yang tidak dapat diterapkan.

Rentang gain untuk keluaran scheduler mengikuti envelope gain admissible final,

2,16≤Kp≤3,36,  3,0368≤Ki≤14,144.

Rentang tersebut diturunkan dari envelope label supervised yang telah difinalkan sebelum pengujian closed-loop. Oleh karena itu, istilah admissible digunakan untuk menunjukkan batas operasional yang diterapkan dalam eksperimen, bukan sebagai jaminan kestabilan fisik universal untuk seluruh kemungkinan kondisi PLTMH.

Kebijakan batas gain yang sama digunakan pada LSTM–PI dan QLSTM–PI. Pemilihan batas, pasangan fallback, serta pembatas laju perubahan gain tidak diubah setelah hasil pengujian closed-loop diketahui.

#### Penyusunan Skenario Operasi

Evaluasi closed-loop akhir menggunakan empat skenario deterministik yang ditetapkan sebelum hasil pengujian diketahui. Setiap skenario dijalankan menggunakan tiga konfigurasi pengendali, yaitu PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI, sehingga keseluruhan tahap evaluasi menghasilkan 12 run deterministik.

CL01 dan CL02 merupakan skenario primer pada dua keluarga dinamik uji independen, yaitu D40_L-20 dan D20_L+10. Kedua keluarga tersebut digunakan sebagai unit utama untuk membandingkan ketiga konfigurasi pengendali. CL03 diposisikan sebagai boundary stress dan dilaporkan terpisah dari klaim primer. CL04 digunakan sebagai diagnostik dalam distribusi untuk regime G3. Karena G3 tidak mempunyai keluarga uji independen pada pembagian data final, CL04 tidak digunakan sebagai bukti generalisasi independen terhadap G3.

Gangguan closed-loop diterapkan pada t=2,5 s. Scheduler adaptif baru diizinkan melakukan pembaruan gain pertama pada t=2,6 s, sedangkan sebelum pembaruan tersebut sistem menggunakan PI gain tetap. Rancangan ini dibekukan sebelum hasil respons ketiga pengendali diketahui.

Tahap evaluasi primer tidak menggunakan gangguan multi-step, variasi acak, atau pengulangan stokastik sebagai sumber bukti utama. Simulasi Monte Carlo juga tidak menjadi bagian dari tahap evaluasi primer karena simulator akhir bersifat deterministik dan penelitian tidak menetapkan distribusi probabilistik ketidakpastian plant maupun gangguan. Pengujian Monte Carlo ditempatkan sebagai kemungkinan pengembangan penelitian selanjutnya dengan distribusi ketidakpastian yang harus ditetapkan sebelum eksperimen.

#### Pembentukan Target Gain

Target supervised Kp* dan Ki* dibentuk secara luring menggunakan simulator PLTMH–ELC dan pencarian grid bertahap. Untuk setiap kondisi operasi yang digunakan dalam pembentukan label, pasangan gain kandidat dievaluasi dengan fungsi objektif yang telah ditetapkan pada tahap pembentukan dataset. Pasangan dengan nilai objektif terbaik digunakan sebagai target gain untuk data temporal yang berasal dari kondisi tersebut.

Pencarian dilakukan secara deterministik dengan skema coarse-to-fine sehingga eksplorasi awal dilakukan pada grid yang lebih kasar dan dilanjutkan pada daerah kandidat yang lebih relevan. Prosedur ini digunakan untuk menghasilkan target pembelajaran dan tidak berperan sebagai mekanisme adaptasi gain saat simulasi closed-loop.

Hanya prosedur pencarian grid yang benar-benar dieksekusi dan artefaknya tersimpan yang digunakan sebagai dasar metodologi. Penelitian tidak mengklaim adanya aturan tie-break tambahan berbasis variasi gain tetangga atau margin stabilitas apabila aturan tersebut tidak termasuk dalam prosedur final yang dibekukan. Penelitian juga tidak menyatakan telah melakukan analisis sensitivitas ukuran grid apabila analisis tersebut tidak menjadi bagian dari eksperimen final.

Envelope gain admissible yang kemudian digunakan oleh scheduler berasal dari ruang label final. Envelope tersebut berfungsi sebagai pembatas operasional eksperimen, bukan sebagai bukti jaminan kestabilan universal.

#### Variabel dan Pembentukan Dataset

Masukan temporal LSTM dan QLSTM menggunakan empat fitur yang sama, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Representasi fitur pada satu titik observasi dapat dituliskan sebagai

xt=ΔftPmtPetPdumptT.

Setiap sampel pembelajaran berbentuk jendela dengan 11 titik observasi. Frekuensi observasi adalah 20 Hz atau Δtobs=0,05 s, sehingga satu jendela mencakup rentang 0,5 s. Dataset final berisi 17.600 jendela supervised dengan target Kp dan Ki.

Pemisahan data dilakukan pada tingkat keluarga dinamik, bukan melalui pengacakan baris maupun rasio jumlah skenario. Tujuh keluarga dinamik digunakan untuk pelatihan, dua untuk validasi, dan dua untuk pengujian. Pembagian tersebut menghasilkan masing-masing 11.200, 3.200, dan 3.200 jendela. Tidak terdapat family leakage maupun scenario leakage antar kelompok data.

Standardisasi fitur dan target dihitung hanya menggunakan data latih. Parameter standardisasi yang telah dibekukan kemudian diterapkan pada data validasi dan data uji. Dengan prosedur tersebut, informasi dari keluarga uji tidak digunakan untuk menentukan parameter prapengolahan atau pemilihan model.

Regime gain G1, G2, dan G3 terdapat pada data pelatihan, sedangkan keluarga validasi dan pengujian independen hanya mencakup G1 dan G2. Oleh karena itu, klaim generalisasi held-out dibatasi pada keluarga G1/G2. Regime G3 tidak mempunyai keluarga uji independen dan hanya dianalisis melalui diagnostik dalam distribusi. Skenario boundary stress tidak dimasukkan ke tensor supervised final.

#### Pengembangan Model LSTM dan QLSTM

LSTM dan QLSTM dikembangkan menggunakan masukan temporal, target gain, split keluarga dinamik, serta prosedur standardisasi yang sama agar perbandingan kedua model tidak dipengaruhi oleh perbedaan informasi masukan. Setiap jendela berisi 11 titik observasi dari empat fitur, yaitu deviasi frekuensi, daya mekanik, daya elektrik, dan daya beban buangan. Target model adalah Kp dan Ki yang telah dibentuk melalui pencarian grid luring.

Standardisasi fitur dan target dihitung hanya dari data latih. Kedua model mempelajari target pada ruang yang telah distandardisasi dan menghasilkan dua keluaran regresi. Keluaran model tidak langsung dianggap sebagai gain aman. Setelah inverse target scaling, kebijakan scheduler melakukan pemeriksaan nilai berhingga, clipping pada envelope gain admissible, dan pembatasan laju perubahan sebelum gain diterapkan pada PI.

LSTM diimplementasikan menggunakan PyTorch. QLSTM direalisasikan sebagai model hybrid quantum–classical berbasis PennyLane dengan empat qubit, kedalaman VQC satu lapisan, keadaan tersembunyi berdimensi empat, dan kepala regresi akhir berstruktur 4→64→60→16→2. Implementasi QLSTM akhir dijalankan pada CPU dan tidak menggunakan perangkat keras kuantum.

Protokol final LSTM dan QLSTM masing-masing menggunakan seed tetap 20260909. Pelatihan multi-seed tidak digunakan sebagai dasar estimasi ketidakpastian hasil akhir. Setelah model final dibekukan, tidak dilakukan pelatihan ulang berdasarkan hasil closed-loop dan tidak dilakukan pemilihan ulang konfigurasi untuk memperbaiki hasil pengujian.

#### Integrasi Gain Adaptif dalam Simulasi Closed-Loop

LSTM dan QLSTM diintegrasikan sebagai penjadwal gain pada tingkat supervisori, sedangkan pengendali PI tetap menghasilkan sinyal kendali ELC. Kedua model menerima jendela observasi dengan struktur, scaler, batas gain, fallback, pembatas laju, dan frekuensi pembaruan yang sama.

Observasi kondisi sistem dilakukan pada 20 Hz. Satu pembaruan gain dilakukan setelah dua observasi sehingga frekuensi pembaruan scheduler adalah 10 Hz atau Δtu=0,1 s. Di antara dua pembaruan, gain terakhir dipertahankan dengan zero-order hold.

Urutan pemrosesan scheduler dibekukan sebagai berikut:

1. membentuk jendela observasi mentah;

2. melakukan standardisasi fitur menggunakan scaler data latih;

3. menjalankan inferensi model beku;

4. mengembalikan keluaran dari skala target ke satuan fisik;

5. memeriksa keterhinggaan keluaran;

6. melakukan clipping pada envelope gain admissible;

7. membatasi laju perubahan gain; dan

8. menerapkan gain ke pengendali PI.

Laju perubahan maksimum Kp adalah 1,2 per detik atau 0,12 per pembaruan, sedangkan laju perubahan maksimum Ki adalah 11,1072 per detik atau 1,11072 per pembaruan. Jika inferensi gagal atau menghasilkan nilai tidak berhingga, scheduler menggunakan pasangan fallback Kp=2,16 dan Ki=5,72 melalui pembatas laju yang sama.

Tidak digunakan exponential smoothing pada keluaran LSTM maupun QLSTM. Seluruh aturan scheduler tersebut ditetapkan sebelum hasil closed-loop diperoleh dan tidak diubah berdasarkan kinerja pengujian.

#### Metode Analisis Data

Analisis dilakukan pada tingkat model dan tingkat sistem kendali. Pada tingkat model, galat estimasi gain pada data uji digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan LSTM dan QLSTM mempelajari pemetaan jendela temporal menuju target Kp dan Ki. Hasil tingkat model dilaporkan terpisah dari kinerja closed-loop karena galat estimasi gain tidak diasumsikan mempunyai hubungan proporsional langsung dengan kualitas respons frekuensi.

Pada tingkat closed-loop, metrik primer adalah RMSE deviasi frekuensi pada interval pascagangguan. Analisis primer menggunakan keluarga dinamik sebagai unit agregasi. Hasil dilaporkan untuk setiap keluarga secara individual dan dapat diringkas menggunakan rerata keluarga tidak berbobot.

Simpangan frekuensi maksimum, RoCoF maksimum, waktu tunak, galat frekuensi akhir, aktivitas beban buangan, variasi total duty, lintasan gain, kejadian saturasi atau fallback, serta beban komputasi digunakan sebagai indikator pendukung. Indikator tersebut membantu menjelaskan mekanisme respons tetapi tidak menggantikan RMSE deviasi frekuensi sebagai metrik primer.

Jumlah keluarga dinamik uji primer independen hanya dua. Oleh karena itu, penelitian tidak melakukan paired t-test, Wilcoxon signed-rank test, pengujian signifikansi pada tingkat keluarga, interval kepercayaan 95%, ukuran efek inferensial, maupun koreksi perbandingan berganda untuk menyatakan superioritas salah satu pengendali. Titik-titik waktu hasil integrasi numerik juga tidak diperlakukan sebagai replikasi statistik independen.

Analisis sensitivitas multi-parameter terhadap panjang jendela, interval pembaruan, faktor smoothing, jumlah qubit, atau kedalaman VQC tidak menjadi bagian dari evaluasi akhir yang dibekukan. Analisis tersebut ditempatkan sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya dan tidak digunakan untuk memilih kembali konfigurasi setelah hasil uji diketahui.

Simulasi Monte Carlo tidak dilakukan pada tahap evaluasi primer. Evaluasi akhir menggunakan empat skenario deterministik dan tiga konfigurasi pengendali sehingga menghasilkan 12 run. Analisis ketidakpastian stokastik melalui Monte Carlo dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya setelah distribusi probabilistik ketidakpastian plant, gangguan, atau pengukuran ditetapkan sebelum eksperimen.

Setelah hasil pengujian tersedia, tidak dilakukan pelatihan ulang model, pemilihan ulang skenario primer, maupun perubahan aturan scheduler. Kesimpulan ditarik secara deskriptif berdasarkan bukti yang dihasilkan oleh protokol yang telah dibekukan.

#### Kriteria Keberhasilan Penelitian

Keberhasilan penelitian ditentukan oleh keterlaksanaan metodologi secara konsisten dan dapat ditelusuri, bukan oleh kewajiban QLSTM menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada seluruh pembanding. Kriteria metodologis meliputi terbentuknya model PLTMH–ELC yang tervalidasi untuk scope penelitian, tersedianya target gain dan dataset temporal tanpa leakage antar keluarga, berhasilnya pelatihan LSTM dan QLSTM dengan kontrak data yang sama, serta terintegrasinya kedua model sebagai scheduler gain pada simulasi closed-loop.

Tahap evaluasi dianggap berhasil apabila PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI dapat dibandingkan menggunakan protokol yang sama dan metrik yang telah dibekukan. RMSE deviasi frekuensi digunakan sebagai metrik primer, sedangkan indikator dinamik dan beban komputasi digunakan untuk memperkaya interpretasi.

Penelitian tidak mensyaratkan superioritas QLSTM sebagai kriteria keberhasilan. Apabila QLSTM menunjukkan hasil setara atau lebih rendah dibandingkan LSTM maupun PI gain tetap, hasil tersebut tetap merupakan temuan empiris yang sah dan harus dilaporkan. Karena hanya terdapat dua keluarga dinamik uji primer independen, tidak digunakan signifikansi statistik untuk menetapkan keberhasilan atau superioritas salah satu pengendali.

Kesimpulan akhir juga harus mempertahankan batas generalisasi. Regime G3 tidak memiliki keluarga uji independen sehingga hasil pada CL04 hanya diperlakukan sebagai diagnostik dalam distribusi dan bukan bukti generalisasi independen terhadap G3.

#### Alur Penelitian

Alur penelitian dimulai dengan penetapan spesifikasi dan validasi model PLTMH–ELC sesuai scope simulasi akhir. PI gain tetap kemudian ditetapkan sebagai baseline dan fallback, sedangkan ruang label digunakan untuk membentuk envelope gain admissible yang akan diterapkan secara konsisten selama evaluasi.

Tahap berikutnya membentuk target Kp* dan Ki* melalui pencarian grid bertahap secara luring. Hasil simulasi kemudian diubah menjadi dataset temporal empat fitur menggunakan jendela 11 observasi pada 20 Hz. Dataset dipisahkan pada tingkat keluarga dinamik dengan komposisi tujuh keluarga untuk pelatihan, dua untuk validasi, dan dua untuk pengujian. Standardisasi fitur dan target dihitung hanya dari data latih untuk mencegah leakage.

LSTM dan QLSTM dilatih menggunakan input, target, dan split yang sama. Setelah model akhir dibekukan, keduanya diintegrasikan sebagai scheduler gain PI. Keluaran model menjalani inverse target scaling, pemeriksaan nilai berhingga, clipping pada envelope gain admissible, serta pembatasan laju perubahan gain. Gain kemudian diterapkan pada PI dengan pembaruan scheduler 10 Hz, sedangkan observasi sistem dilakukan pada 20 Hz.

Evaluasi closed-loop akhir membandingkan PI gain tetap, LSTM–PI, dan QLSTM–PI pada empat skenario deterministik. CL01 dan CL02 mewakili dua keluarga dinamik uji independen dan menjadi bukti primer. CL03 digunakan sebagai boundary stress. CL04 digunakan sebagai diagnostik G3 dalam distribusi dan tidak digunakan untuk membuat klaim generalisasi independen terhadap G3.

Analisis akhir menggunakan RMSE deviasi frekuensi sebagai metrik primer dan indikator dinamik serta beban komputasi sebagai bukti pendukung. Interpretasi dilakukan secara deskriptif tanpa klaim signifikansi statistik. Simulasi Monte Carlo tidak menjadi bagian dari tahap evaluasi primer dan ditempatkan sebagai ruang pengembangan penelitian selanjutnya. Setelah hasil pengujian diperoleh, tidak dilakukan pelatihan ulang model, pemilihan ulang skenario, maupun perubahan kebijakan scheduler.